## Instruktion för provtagning av gas i isolerolja

### Provtagning från bottenventil

- Gas i isolerolja tas med en 20 eller 30 ml glasspruta.

- Provet tas vanligtvis ifrån transformatorns bottenventil.

- Tappa ur olja i en hink så att stillastående olja, smuts och eventuellt vatten dräneras bort.

- Koppla den grövre slangen till transformatorn och rikta den andra slangen ner i hinken och håll sprutan som bilden nedan visar dvs. sprutan ska hållas lodrätt uppåt.

- Ställ sprutans kran så att oljan kan flöda från transformatorn ner i hinken.

- Öppna bottenventilen försiktigt och ställ in flödet så att en ganska långsam stråle rinner ner i hinken.

- Vrid om sprutans kran så att oljan flödar från transformatorn in i sprutan. OBS! Håll emot så att kolven inte skjuts ut ur sprutan.

- Fyll sprutan med 20 ml eller 30 ml olja, beroende på sprutans storlek. OBS! Det är oljefilmen på sprutans vägg som tätar för gas.

- Töm sprutan genom att vrida sprutans kran så att oljan i sprutan trycks ut i hinken. Försök att få bort så mycket luftbubblor som möjligt ur sprutan genom att hålla den lodrätt (slangändan uppåt) när sprutan töms.

- Fyll sprutan och töm den igen.

- Tredje gången fylls sprutan med 20 ml alternativt 30 ml olja beroende på sprutans storlek.

- Stäng kranen till transformatorn och ta loss sprutan.

- Klipp av slangarna.

## Beställningsuppgifter

- Fyll i beställningsuppgifterna noggrant.

OBS! Analyssvarsadress med kontaktperson, faktureringsadress,

provtagare, sprutnummer, typ av analys, provtagningsdatum, tillverkningsnummer, stationsnamn, apparatlittera, provtagningsställe, last och övriga åtgärder.

2.	Om transformatorn ej analyserats förut, fyll i transformatoruppgifter.

OBS! Transformatoruppgifterna är av stor betydelse för utvärdering av analysresultaten och är en förutsättning för att kunna ge Er rätta rekommendationer.

3.	Skicka paketet omgående till oss.

Provpaket skickas till:

Vattenfall Services Nordic AB

#### Älvkarlebylaboratoriet

Petroleumkemi

814 70 Älvkarleby

OBS! För att säkerställa att provet kommer oss tillhanda, var vänlig och använd DHL, Schenker eller företagspaket med posten.