## Instruktion för provtagning av isolerolja

### Provtagning från bottenventil

- Prov för analys av isolerolja tas i en flaska av aluminium.

- Provet tas vanligtvis ifrån transformatorns bottenventil.

- Dränera avtappningsstället tills dess att oljan är fri från vatten och smutspartiklar.

- Ställ därefter kranen för ett flöde som är bra för provtagningen. Rör inte kranen förrän provtagningen är avslutad.

- Fyll flaskan till hälften, skruva på kapsylen och skaka kraftigt. Häll ut oljan och upprepa proceduren två gånger.

- Fyll flaskan med olja, ungefär 1 liter olja krävs för ett isoleroljeprov. Toppfyll ej.

- Förslut flaskan omedelbart.

- Stäng kranen.

## Beställningsuppgifter

1.	Fyll i beställningsuppgifterna noggrant.

OBS! Analyssvarsadress med kontaktperson, faktureringsadress, provtagare, flasknummer, typ av analys, provtagningsdatum, tillverkningsnummer, stationsnamn, apparatlittera, provtagningsställe, oljetemperatur.

2.	Om transformatorn ej analyserats förut, fyll i transformatoruppgifter.

OBS! Transformatoruppgifterna är av stor betydelse för utvärdering av analysresultaten och är en förutsättning för att kunna ge Er rätta rekommendationer.

3.	Skicka paketet omgående till oss.

## Transformatorpaket

Analys av gas i isolerolja utförs för att påvisa begynnande elektriska och termiska fel i transformatorn. Analys av isolerolja utförs för att kontrollera oljans kvalitet.

# Rutinanalys

Okulärbesiktning, färg, vattenhalt i olja, genomslagshållfasthet och neutralisationstal.

# Tilläggsanalyser

Förlustfaktor, inhibitorhalt, gränsytspänning, furfuralhalt, korrosivt svavel, olöslig rest i pentan, PCB-halt, metallhalt, och renhetsbestämning.

Provpaket skickas till:

Vattenfall Services Nordic AB

Älvkarlebylaboratoriet

Petroleumkemi

814 70 Älvkarleby

OBS! För att säkerställa att provet kommer oss tillhanda, var vänlig och använd DHL, Schenker eller företagspaket med posten.